## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
消防水
消火栓、设备
1 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓消火栓 2.箱体：铁质箱体、铝合金面框配白色毛玻璃 2.型号、规格:800*650*160 3.消火栓箱DN65旋转型消火栓，麻织衬胶消防水带长25m;水枪φ19消一支 4.其他说明:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求 |  | 套 | 3
2 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 3.其他说明:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求 |  | 具 | 6
3 | 030901003005 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:闭式玻璃球喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 个 | 40
4 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火控制装置调试 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | 点 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:喷淋灭火控制装置调试 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、满足施工及验收规范相关要求 |  | 点 | 1
法兰阀门
1 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
2 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀，截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
3 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2
4 | 030901006005 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 个 | 1
5 | 030901007005 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.其他:详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 个 | 1
6 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.其他:详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 组 | 1
7 | 030901004005 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀装置 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 1
消火栓管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 44.6
2 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 6
水喷淋管道
1 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 10.77
2 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 5.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 29.89
4 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 17
5 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 17
6 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 65.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内废水管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 5.管道标识设计要求:红色调和漆二道 |  | m | 11
8 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:支吊架 |  | kg | 110
9 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 |  | kg | 110
分部小计
措施项目
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 费率(%) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  |  |  |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：9#消防工程 |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：9#消防工程 |  |  | 标段：2025年襄城县麦岭镇产业园配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 9#消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 18031233 |  | 镀锌弯头 | DN32 | 个
2 | 01000101-1@1 |  | 型钢 | 综合 | kg
3 | 03070135@2 |  | 闭式玻璃球喷头 | DN25 | 个
4 | 17010131@3 |  | 热浸镀锌钢管 | DN65 | m
5 | 17010131@5 |  | 热浸镀锌钢管 | DN100 | m
6 | 17010131@7 |  | 热浸镀锌钢管 | DN80 | m
7 | 17010131@8 |  | 热浸镀锌钢管 | DN150 | m
8 | 17030103@4 |  | 热浸镀锌钢管 | DN40 | m
9 | 17030103@5 |  | 热浸镀锌钢管 | DN25 | m
10 | 17030103@6 |  | 热浸镀锌钢管 | 公称直径32mm以内 | m
11 | 17030121-1@1 |  | 热浸镀锌钢管 | DN50 | m
12 | 18032507 |  | 镀锌钢管接头管件 | DN25 | 个
13 | 18032513 |  | 镀锌钢管接头管件 | DN50 | 个
14 | 18150328@5 |  | 沟槽直接头 | DN150 | 套
15 | 19000201@4 |  | 信号蝶阀 | DN150 | 个
16 | 19000201@5 |  | 蝶阀 | DN150 | 个
17 | 23010101@1 |  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC2 | 个
18 | 23030121@1 |  | 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 | 消火栓箱DN65旋转型消火栓，麻织衬胶消防水带长25m;水枪φ19消一支 | 套
19 | 23130101-1@5 |  | 水流指示器 | DN150 | 个
20 | 23390411@3 |  | 湿式报警装置 | DN150 | 套